## DALI Zonwering/gordijn sturing 490

- Een DALI-gestuurde interface dient de regeling van twee motorgestuurde zonwering, jaloezieën, gordijnen, luiken of soortgelijke belastingen mogelijk te maken.

- Elk kanaal dient te bestaan uit twee aparte enkelpolige, normaal open vermogensrelais van 10 A, die functioneel gekoppeld zijn voor de bediening van jaloezieën. Elk kanaal dient te beschikken over programmeerbare opties voor openen/sluiten of aan-uit/omhoog-omlaag. De looptijd (tijd dat de relais gesloten zijn) dient programmeerbaar te zijn in stappen van één seconde tot minimaal vier minuten.

- Om rekening te kunnen houden met verschillen in jaloezieontwerpen dienen de stroomrelais te worden geconfigureerd als spanningsvrije, dubbel geïsoleerde circuits om vrijheid van voeding en belastingaansluitingen mogelijk te maken, inclusief meerfasenaansturing en gelijkstroombesturing op extra lage spanning.

Helvar Type 490